
Інструкція 

з використання ручних хімічних пінних і 

хімічних легко-пінних вогнегасників. 


1. Хімічні пінні (ОХП-10) і хімічні легко-пінні (ОХВП-10) вогнегасники призначаються для гасіння різних твердих матеріалів, що горять, і горючих рідин. Категорично забороняється їх використання для гасіння кабелів, що горять, і дротів, знаходяться під напругою, а також лужних матеріалів, спирту і ацетону. 

2. Заряд хімічних пінних вогнегасників ОХП-10 складається з водного розчину лугу (бікарбонат натрію) і кислоти (сірчана кислота) 
Заряд хімічних легко-пінних вогнегасників ОХВП - 10 складається з аналогічних речовин, але в лужну частину ОХВП-10 додається 500см3 піноутворювача для збільшення виходу піни і підвищення її ефективності при гасінні. 

3. Конструктивно ОХП-10 і ОХВП-10 однакові, але їх зовнішня відмінність полягає в тому, що на ОХВП-10 встановлюється пінний насадок (малогабаритний піногенератор) для збільшення кратності піни, що виходить.

4. Для приведення вогнегасника ОХП-10 в дію необхідно: 
- зняти вогнегасник з кріплення або вийняти з шафи і використовуючи бічну ручку, піднести його у вертикальному положенні до вогнища пожежі; 
- встановити вогнегасник на підлогу і прочистити спрыск (2) шпилькою (підвішується до ручки вогнегасника), якщо він не закритий запобіжною мембраною; 
- перевернути важіль запуску (3) на 1800 від первинного положення; 
- взятися однією рукою за бічну ручку (11) і підвести вогнегасник від підлоги після чого, притримуючи іншою рукою вогнегасник за днище, перевернути його горловиною вниз, при цьому кислотна частина витікає із склянки і змішується з розчином лужної частини заряду, в результаті хімічної реакції утворюється вуглекислий газ, що створює в корпусі вогнегасника тиск, який викидає заряд у вигляді хімічної піни. 
Для кращого піноутворення в початковий момент дії вогнегасника рекомендується 2-3 рази струсити його корпус, не допускаючи його перевертання (щоб уникнути викиду вуглекислого газу і падіння тиску в корпусі) - це забезпечить кращу взаємодію кислоти і водного розчину лугу. 

5. Якщо під час роботи вогнегасника сталося засмічення спрыска (2) і прочистити шпилькою його не вдалося, необхідно вогнегасник покласти у безпечне для персоналу місце, оскільки до остаточного зниження тиску газу, що виходить, не виключена небезпека розриву корпусу або зриву горловини з різьблення.

6. При гасінні вогнегасником ОХП-10 загорянь твердих речовин потрібні струмінь піни, що виходить із спрыска, направляти під полум'я в місце найбільш активного горіння і, збиваючи вогонь, покривати поверхню речовини, що горить, суцільним шаром піни.

7. При гасінні загорянь горючих рідин в невеликих відкритих місткостях необхідно струмінь піни направляти на стінку місткості так, щоб піна, стікаючи по стінці плавно покривала поверхню, що горіла. При горінні, розлитій по підлозі рідині гасіння слід розпочинати з країв, поступово покриваючи піною усю поверхню, що горить.

